ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система проектної документації для будівництва

Система проектной документации для строительства

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

ДСТУ Б Д.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ГОСТ 21.205-93

Видання офіційне	Издание официальное

Державний комітет України у справах містобудування 1 архітектури Київ 1996

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техническому нормированию в строительстве

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Державним проектним, конструкторським і науково-дослідним інститутом "Сантех-НДІпроект", Центральним науково-дослідним і проектно-експериментальним інститутом інженерного обладнання міст, житлових та громадських будинків (ЦНДІЕП інженерного обладнання) і Центральним науково-дослідним і проектно-експериментальним інститутом методології, організації, економіки і автоматизації проектування (ЦНДІпроект)

ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії

2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією по стандартизації і технічному нормуванню в будівництві (МНТКБ) 10 листопада 1993 p.

За прийняття стандарту проголосували:

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Государственным проектным, конструкторским и научно-исследовательским институтом "СантехНИИпроект", Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий (ЦНИИЭП инженерного оборудования) и Центральным научно-исследовательским и проектно-эксперимен-тальным институтом по методологии, организации, экономике и автоматизации проектирования (ЦНИИпроект)

ВНЕСЕН Госстроем России

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 10 ноября 1993 г.

За принятие стандарта проголосовали:

| Найменування держави | Найменування органу державного управління будівництвом |
| --- | --- |
| Республіка Азербайджан | Держбуд |
| Республіка Вірменія | Держупрархітектури |
| Республіка Беларусь | Держбуд |
| Республіка Казахстан | Держбуд |
| Республіка Киргизстан | Держархбудінспекція |
| Російська Федерація | Держбуд |
| Республіка Таджикістан | Держбуд |
| Україна | Мінбудархітектури |

| Наименование государства | Наименование органа государственного управления строительством |
| --- | --- |
| Республика Азербайджан | Госстрой |
| Республика Армения | Госупрархитектуры |
| Республика Беларусь | Госстрой |
| Республика Казахстан | Госстрой |
| Республика Кыргызстан | Госархстройинспекция |
| Российская Федерация | Госстрой |
| Республика Таджикистан | Госстрой |
| Украина | Минстройархитектуры |

3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

наказом Держкоммістобудування України № 65 від 6 квітня 1995 року

II

ДЕРЖАВШІЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система проектної документації для будівництва

Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем

Система проектной документации для строительства

Условные обозначения элементов санитарно-технических систем

System of design documents for construction

Elements of sanitary engineering systems-symbols

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Чинний від 1995-07-01

1 Цей стандарт установлює основні умовні графічні позначення елементів санітарно-технічних систем і літерно-цифрові позначення трубопроводів на кресленнях і схемах під час проектування будинків і споруд різного призначення.

2 В цьому стандарті використано посилання на такий стандарт:

Дата введения 1994-07-01

1 Настоящий стандарт устанавливает основные условные графические обозначения элементов санитарно-технических систем и бук-венно-цифровые обозначения трубопроводов на чертежах и схемах при проектировании зданий и сооружений различного назначения.

2 В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:

СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах

21.404-85

3 Розміри умовних графічних позначень елементів систем на кресленнях і схемах приймають без додержання масштабу.

На схемі, що виконується в аксонометричній проекції, елементи систем припускається зображати спрощено у вигляді контурних обрисів.

4 Графічні позначення елементів загального застосування наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Таблица 1

3 Размеры условных графических обозначений элементов систем на чертежах и схемах принимают без соблюдения масштаба.

На схеме, выполняемой в аксонометрической проекции, элементы систем допускается изображать упрощенно в виде контурных очертаний.

4 Графические обозначения элементов общего применения приведены в таблице 1.

1

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Закінчення таблиці 1

Окончание таблицы 1

5 Графічні позначення елементів систем внутрішніх водопроводу і каналізації наведеш в таблиці 2.

Таблиця 2 Таблица 2

5 Графические обозначения элементов систем внутренних водопроводов и канализации приведены в таблице 2.

2

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Закінчення таблиці 2

Окончание таблицы 2

б Графічні позначення елементів систем опалення,вентиляції і кондиціонування наведені в таблиці 3.

Таблиця 3 Таблица 3

6 Графические обозначения элементов систем отоппения,вентиляции и кондиционирования приведены в таблице 3.

3

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Продовження таблиці 3

Продолжение таблицы 3

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Закінчення таблиці 3

Окончание таблицы 3

Примітки.

1 Указане в пункті 4 позначення приладу допускається зображати спрощено.

2 Указані в пунктах 5,8-21 елементи систем на видах зверху, планах, видах спереду або збоку і на розрізах зображають спрощено.

3 Указані в пунктах 4-18 позначення наведені на повітроводі системи.

7 Графічні зображення напрямку потоку рідини, повітря, лінії механічного зв'язку, регулювання, елементів приводу наведені в таблиці 4.

Примечания.

1 Указанное в пункте 4 обозначение прибора допускается изображать упрощенно.

2 Указанные в пунктах 5, 8-21 элементы систем на видах сверху, планах, видах спереди или сбоку и на разрезах изображают упрощенно.

3 Указанные в пунктах 4-18 обозначения приведены на воздуховоде системы.

7 Графические обозначения направления потока жидкости, воздуха, линии механической связи, регулирования, элементов привода приведены в таблице 4.

Таблиця 4

Таблица 4

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Закінчення таблиці 3

Окончание таблицы 3

Примітки.

1 Указане в пункті 4 позначення приладу допу-скається зображати спрощено.

2 Указані в пунктах 5,8-21 елементи систем на видах зверху, планах, видах спереду або збоку і на розрізах зображають спрощено.

3 Указані в пунктах 4-18 позначення наведені на повітроводі системи.

7 Графічні зображення напрямку потоку рідини, повітря, лінії механічного зв'язку, регулювання, елементів приводу наведені в таблиці 4.

Таблиця 4 Таблица 4

Примечания.

1 Указанное в пункте 4 обозначение прибора допускается изображать упрощенно.

2 Указанные в пунктах 5, 8-21 элементы систем на видах сверху, планах, видах спереди или сбоку и на разрезах изображают упрощенно.

3 Указанные в пунктах 4-18 обозначения приведены на воздуховоде системы.

7 Графические обозначения направления потока жидкости, воздуха, линии механической связи, регулирования, элементов привода приведены в таблице 4.

5

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Закінчення таблиці 4 Окончание таблицы 4

8 Графічні позначення баків, насосів, вентиляторів наведені в таблиці 5.

Таблиця 5 Таблица 5

8 Графические обозначения баков, насосов, вентиляторов приведены в таблице 5.

9 Графічне позначення елементів трубопроводів наведені в таблиці 6.

9 Графические обозначения элементов трубопроводов приведены в таблице 6.

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Таблиця 6 Таблица 6

10 Графічні позначення трубопровідної арматури наведені в таблиці 7.

Таблиця 7 Таблица 7

10 Графические обозначения трубопроводной арматуры приведены в таблице 7.

7

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Закінчення таблиці 7

Окончание таблицы 7

8

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

11 Літерно-цифрові позначення трубопроводів санітарно-технічних систем (зовнішніх мереж водопостачання, каналізації, теплових мереж, внутрішніх водопроводу і каналізації, гарячого водопостачання, опалення, вентиляції і кондиціонування) наведені в таблиці 8.

Таблиця 8 Таблица 8

11 Буквенно-цифровые обозначения сани-тарно-технических систем (наружных сетей водоснабжения, канализации, тепловых сетей, внутренних водопровода и канализации, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования) приведены в таблице 8.

| Найменування | ЛІтерно-цифровІ позначення Буквенно-цифровые обозначения | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 Водопровід: |  | 1 Водопровод: |
| а) загальне позначення | ВО | а) общее обозначение |
| б) господарсько-питний* | В1 | б) хозяйственно-питьевой* |
| в) протипожежний* | В2 | в) противопожарный* |
| г) виробничий*: |  | г) производственный*: |
| загальне позначення | В3 | общее обозначение |
| оборотної води, подавальний | В4 | оборотной воды, подающий |
| оборотної води, зворотний | В5 | оборотной воды, обратный |
| зм'якшеної води | В6 | умягченной воды |
| річкової води | В7 | речной воды |
| річкової освітленої води | В8 | речной осветленной воды |
| підземної води | В9 | подземной воды |
| 2 Каналізація: |  | 2 Канализация: |
| а) загальне позначення | КО | а) общее обозначение |
| б) побутова | К1 | б) бытовая |
| в) дощова | К2 | в) дождевая |
| г)виробнича: |  | г) производственная: |
| загальне позначення | К3 | общее обозначение |
| механічно забруднених вод | К4 | механически загрязненных вод |
| мулова | К5 | иловая |
| вод, що містять шлам | К6 | шламосодержащих вод |
| хімічно забруднених вод | К7 | химически загрязненных вод |
| кислих вод | К8 | кислых вод |
| лужних вод | К9 | щелочных вод |
| кислотолужних вод | К10 | кислотощелочных вод |
| вод, що містять ціан | К11 | цианосодержащих вод |
| вод, що містять хром | К12 | хромосодержащих вод |
| 3 Теплопровід: |  | 3 Теплопровод: |
| а) загальне позначення | ТО | а) общее обозначение |
| б) трубопровід гарячої води для опа-лення і вентиляції (в тому числі кон-диціонування), а також загальний для опалення, вентиляції, гарячого водо-постачання 1 техноло-гічних процесів: |  | б) трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции (в том числе кондиционирования), а также общий для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических процессов: |
| подавальний | Т1 | подающий |
| зворотний | Т2 | обратный |

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Закінчення таблиці 8

Окончание таблицы 8

| Найменування | Літерно-цифрові позначення Буквенно-цифровые обозначения | Наименование |
| --- | --- | --- |
| в) трубопровід гарячої води для гарячого водопостачання: подавальний циркуляційний г) трубопровід гарячої води для техноло-гічних процесів: подавальний зворотний д) трубопровід: пари (паропровід) конденсату (конденсатопровід) | ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 | в) трубопровод горячей води для горячего водоснабжения: подающий циркуляционый г) трубопровод горячей воды для технологических процессов: подающий обратный д) трубопровод: пара (паропровод) конденсата (конденсатопровод) |
| * У тому випадку, коли господарсько-питний або виробничий водопровід є одночасно і протипожежним, йому присвоюють позначення господарсько-питного або виробничого водопроводу, а призначення роз'яснюють на кресленнях. |  | * В том случае, когда хозяйственно-питьевой или производственный водопровод является одновременно и противопожарным, ему присваивают обозначение хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, а назначение разъясняют на чертежах. |

12 Для трубопроводів систем водопроводу і каналізації, які не передбачені таблицею 8, належить приймати позначення з порядковою нумерацією у продовження вказаних у таблиці 8.

Для теплопроводів, що наведені в таблиці 8, при різних параметрах теплоносія належить приймати позначення:

• від Т11 до Т19 і від Т21 до Т29 для трубопроводів, указаних в пункті 3, перелік (б);

• від Т31 до Т39 і від Т41 до Т49 для трубопроводів, указаних в пункті 3, перелік (в);

• від Т51 до Т59 і від Т61 до Т69 для трубопроводів, указаних в пункті 3, перелік (г);

• від Т71 до Т79 і від Т81 до Т89 для трубопроводів, указаних в пункті 3, перелік (д).

Для теплопроводів, які не передбачені таблицею 8, належить приймати позначення від Т91 до Т99 незалежно від виду середовища, що транспортується, і його параметрів.

13 Якщо треба показати, що ділянка мережі каналізації або конденсатопроводу є напірною, то літерно-цифрове позначення доповнюють прописною літерою "Н", наприклад: К4Н; Т8Н.

14 Приклади побудови умовних графічних позначень елементів санітарно-технічних систем наведені в додатку А.

12 Для трубопроводов систем водопровода и канализации, не предусмотренных таблицей 8, следует принимать обозначения с порядковой нумерацией в продолжение указанных в таблице 8.

Для теплопроводов, приведенных в таблице 8, при разных параметрах теплоносителя следует принимать обозначения:

• от Т11 до Т19 и от Т21 до Т29 для трубопроводов, указанных в пункте 3, перечисление (б);

• от Т31 до Т39 и от Т41 до Т49 для трубопроводов, указанных в пункте 3, перечисление (в);

• от Т51 до Т59 и от Т61 до Т69 для трубопроводов, указанных в пункте 3, перечисление (г);

• от Т71 до Т79 и от Т81 до Т89 для трубопроводов, указанных в пункте 3, перечисление (д).

Для теплопроводов, не предусмотренных таблицей 8, следует принимать обозначения от Т91 до Т99 независимо от вида транспортируемой среды и ее параметров.

13 Если требуется показать, что участок сети канализации или конденсатопровода является на-порным, то буквенно-цифровое обозначение дополняют прописной буквой "Н", например: К4Н; Т8Н.

14 Примеры построения условных графических обозначений элементов санитарно-тех-нических систем приведены в приложении А.

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

15 Приклади побудови умовних позначень і спрощених графічних зображень елементів санітарно-технічних систем у схемах, які виконуються в аксонометричних проекціях, наведеш в додатку Б.

16 Умовні позначення приладів, засобів автоматизації і ліній зв'язку приймають за ГОСТ 21.404.

Приклад виконання принципової технологічної схеми вентиляційної системи з зазначенням приладів, засобів автоматизації і ліній зв'язку наведені в додатку В.

15 Примеры построения условных обозначений и упрощенных графических изображений элементов санитарно-технических систем в схемах, выполняемых в аксонометрических проекциях, приведены в приложении Б.

16 Условные обозначения приборов, средств автоматизации и линий связи принимают по ГОСТ 21.404.

Пример выполнения принципиальной технологической схемы вентиляционной системы с указанием приборов, средств автоматизации и линий связи приведен в приложении В.

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Додаток А

(повідковий)

Приклади побудови позначень елементів систем

Приложение А

(справочное)

Примеры построения обозначений элементов систем

Таблиця а.1

Таблица  А.1

Найменування

Позначення Обозначение

Наименование

1 Повітроохолоджувач з

форсунковим розпиленням

1 Воздухоохладитель с форсуночным распылением

2 Подвод теплоносителя к подогревателю воздуха*

2 Підвід теплоносія до   підігрівника повітря*

З Заслінка вентиляційна з електромагнітним приводом

З Заслонка вентиляционная с электромагнитным приводом

4 Вентилятор радіальний з електромашинним приводом

4 Вентилятор радиальный с электромашинным приводом

5 Клапан регулювальний з електромашинним приводом

5 Клапан регулирующий с электромашинным приводом

* Трубопровід середовища, яке підігріває чи охолоджує, зоб-ражають лініями, підведеними до сторін квадрату.

*Трубопровод подогревающей или охлаждающей среды изображают линиями, подведенными к сторонам квадрата.

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Додаток Б (довідковий)

Приклади побудови умовних позначень і спрощених зображень елементів систем в схемах, які виконуються в аксонометричних проекціях

Таблиця Б.1 Таблица Б.1

Приложение Б (справочное)

Примеры построения условных обозначений и упрощенных изображений элементов систем в схемах, выполняемых в аксонометрических проекциях

Позначення

Найменування

Наименование

(спрощене зображення)

Обозначение

(упрощенное изображение)

1 Трубопровід (повітровід)

y.   1 Трубопровод (воздуховод)

2 Підігрівник повітря

2 Подогреватель воздуха

3 Вентилятор радіальний

3 Вентилятор радиальный

4 Циклон	4 Циклон

5 Колектор

5 Коллектор

13

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Додаток В (довідковий)

Приклад виконання принципової технологічної схеми вентиляційної системи

Приложение В (справочное)

Пример выполнения принципиальной технологической схемы вентиляционной системы

Рисунок В. 1

| Функціональна ознака приладу | Величина, що вимірюється | Позначення Обозначение | Измеряемая величина | Функциональный признак прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Температура | Т | Температура | — |
| — | Тиск | Р | Давление | — |
| — | Перепад | D | Перепад | — |
| — | Ручна дія | H | Ручное воздействие | — |
| Показання | — | I | — | Показание |
| Автоматичне регулювання | — | С | — | Автоматическое регулирование |
| Включення, відключення, блокування | — | S | — | Включение, отключение, блокировка |

Літерні позначення величин, що вимірюються, і функціональних ознак приладів прийняті за ГОСТ 21.404.

Буквенные обозначения измеряемых величин и функциональных признаков приборов приняты по ГОСТ 21.404.

14

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.20МЭ)

УДК